Проект №: ВС147/2013

ООО «Энергопрофит»»

Заказчик: администрация Усть-Луковского

сельсовета Ордынского  района Новосибирской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. УСТЬ-ЛУКОВКА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2017Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2023Г.

| Генеральный директор | М. В. Савельев |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | С. В. Рухлинский |

Новосибирск

2013

Список основных исполнителей

| Руководитель проекта | Рухлинский С. В. |
| --- | --- |
| Инженер | Очередько М. Е. |
| Экономист | Битюрин М.Б. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофит» Юридический адрес: 125635, г. Москва, ул. Ангарская, д.6 Фактический адрес: 630112, г. Новосибирск, Ул. Фрунзе 242, офис 606 Телефон: +7 (383) 319-57-39 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	4

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	7

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	9

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	15

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	22

6.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	22

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	25

8.	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.	26

Список используемой литературы	27

ПРИЛОЖЕНИЕ А	29

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	30

ПРИЛОЖЕНИЕ В	31

Введение

Схема водоснабжения села Усь-Луковка  Усть-Луковского сельсовета Ордынского района Новосибирской области разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения села Усть-Луковка;

- с учётом генерального плана села Усть-Луковка;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- в соответствии с постановлением №782 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения населенного пункта происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий населенного пункта, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения населенного пункта  являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам и для нужд пожаротушения. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Сеть  водопровода населенного пункта  имеет целесообразную трассировку и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-тушение пожаров;

-собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения населенного пункта является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды и местного хозяйства.

Для систем водоснабжения данного населенного пункта  расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

-в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

-в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

Таким образом, система водоснабжения населенного пункта представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами.

б) Описание территории поселения не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На данный момент в населенном пункте  не охвачено централизованной системой водоснабжения несколько улиц:

- часть улиц Кирова, ул. Полевая и Волжская.

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время в данном населенном пункте имеется водозаборная скважина (4 шт.), водонапорная башня обеспечивающие водой два села Усть – Луковка и Сушиха,  а так же единая система сетей водопровода, износ которых составляет 20%.

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Надежность системы водоснабжения Усть-Луковского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

-аварийность на трубопроводах - 3 ед./км при норме 1 ед./км;

-индекс реконструируемых сетей – 0,2% при норме 10 %.

В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются четыре  артезианские скважины. Забор воды осуществляется насосами марки ЭЦВ.

Противопожарный резервуар объемом – 50 куб.м. на тушение школы.

Существующие скважины на территории населенного пункта  в удовлетворительном состоянии.

Наружное пожаротушение населенного пункта  не предусмотрено.

Водопроводные очистные сооружения в населенном пункте  не предусмотрены.

Характеристика скважин представлена в таблице 1-1.

Таблица 1-1

Характеристика артезианских скважин

| Организация | ООО «СМЕНА» | ООО «СМЕНА» | ЗАО «Раздольное» | ООО «СМЕНА» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер скважины | (СПК) | 2 | 14159 | 1 |
| Расположение скважины | юго-восточная окраина села | центральная часть села | центральная часть села | центральная часть села |
| Дебет скважины, куб. м/ч | 12 | 8,3 | 18 | 8,3 |
| Глубина скважины, м | 52 | 56 | 50,5 | 56 |
| Марка насоса | ЭЦВ 6-6,5-85 | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-16-75 | ЭЦВ 6-10-80 |
| Производительность насоса, куб. м/ч | 6,5 | 10 | 16 | 10 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2009 г. | 2009 г. | 1976 г. | 2009 г. |
| Дата последней проверки и учета состояния скважины | 209 г. | 2011 г. | 1985 г. | 2011 г. |
| Состояние скважины | работоспособная | работоспособная | работоспособная | работоспособная |

Так же для повышения надёжности работы сетей установлена водонапорная башня, смотри таблицу 1-2.

Таблица 1-2

Характеристика водонапорных башен

| № п./п. | Наименование | Объём, куб.м | Высота башни, м | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского | 15,00 | 20,00 | 44,00 |

Общая протяжённость существующих водопроводных сетей в населенном пункте  составляет 6448,00 м из них:

- из полиэтилена диаметром 110 мм – 5646,00 м;

- из стальных диаметром 100 мм – 802,00 м.

Зоны не централизованного водоснабжения совпадают с территориями, не охваченными централизованными системами водоснабжения. Более подробно данный вопрос освещен в пункте 1 (б).

Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований установлено, что микробиологические показатели питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории населенного пункта  не предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений (второй и третий пояс).

Первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозабора. Назначение первого пояса – защита места водозабора и прочих сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

В системе водоснабжения данного населенного пункта  имеются следующие проблемы:

- износ трубопроводов на многих участках водопроводной сети достигает 20 %;

- потери в сетях достигают 25 % в результате утечек и ежегодных прорывов;

- отсутствие резервной скважины, необходимой для обеспечения требуемой надёжности системы водоснабжения населённого пункта;

- отсутствие системы обеззараживания воды;

- отсутствие наружного противопожарного водопровода;

- частичное отсутствие приборов учёта водопотребления.

е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения села Усть-Луковка является МУП «Инженерно - коммунальный сервис».

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения населенного пункта.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения населенного пункта  являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

Основными задачами является:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфроструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

- переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

- замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидратов;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей населенного пункта.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативной правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев поселения, городских округов.

В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем вывод водонапорных башен из эксплуатации и оснащение насосов частотными преобразователями. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населению в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населения, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в данном населенном пункте  частично отсутствует.

Общее количество жителей на данный момент составляет – 1428 чел., из них:

-  c. Усть-Луковка проживает – 983 чел.;

-  с. Сушиха проживает – 445 чел.

Общие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 3-1.

Таблица 3-1

Общие балансы подачи и реализации воды

| Потребление воды | Ед. изм. | Кол-во ед. | Уд. водопотр. (норма), куб.м | Qср.сут. , куб.м/сут | Кмакс.сут | Qмакс.сут. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расход на два села Усть-Луковка и Сушиха |  |  |  |  |  |  |
| Хоз - питьевые нужды населения | чел. | 1428 | 0,128 | 154,24 | 1,20 | 185,09 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 15,42 | 1,20 | 18,50 |
| Полив территории населенного пункта | чел. | 1428 | 0,05 | 60,25 | 1,20 | 72,30 |
| Расход воды на пожар |  |  |  | - |  | - |
| Всего: |  |  |  | 229,91 |  | 275,89 |

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах населенного пункта водопотребления с установленными приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Централизованной системой холодного  водоснабжения охвачен  жилой фонд и общественные здания, учреждения и коммунальные предприятия в которые входят – школа, дом культуры, так же в населенном пункте  отсутствуют технические зоны водоснабжения.

Так же в населенном пункте  отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Вода на нужды муниципальным организациям (социально -  культурного значения) – 7%, на хозяйственно питьевые нужды населения – 54%, на полив -39%.

г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно данных МУП «Инженерно - коммунальный сервис» норма водопотребления составляет:

- 128,00 куб.м/сутки – 0,128 л/сут. на человека;

- расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

В последние годы в данном населенном пункте  уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет Администрации Усть - Луковского сельсовета, решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в данном населенном пункте в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

На данный момент все население данного населенного пункта  частично оснащено приборами учета воды.

д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

На данный момент все население данного населенного пункта  частично оснащено приборами учета воды.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Водозаборные сооружения расположенные на территории села Усть – Луковка обеспечивают водой два населенных пункта с. Усть – Луковка и с. Сушиха.

Общая проектная производительность водозаборных сооружений, находящихся на балансе Администрации Усть-Луковского сельсовета составляет:

- 275,89 куб.м/сут.

В населенном пункте имеются 4 скважины, обеспечивающие население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину. Так как система водоснабжения в селе разбита на две несвязанные между собой системы водоснабжения, для них рекомендуется предусмотреть по одной резервной скважине.

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В населенном пункте не запланировано на период  2014 – 2024 годы, увеличить число подключений, в результате чего численность будет составлять – 1428 чел.

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3-2.

Таблица 3-2

Перспективный общий баланс водопотребления

| Потребление воды | Ед. изм. | Кол-во ед. | Уд. водопотр. (норма), куб.м | Qср.сут. , куб.м/сут | Кмакс.сут | Qмакс.сут. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расход на два села Усть-Луковка и Сушиха |  |  |  |  |  |  |
| Хоз - питьевые нужды населения | чел. | 1428 | 0,23 | 277,15 | 1,20 | 332,58 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 27,72 | 1,20 | 33,26 |
| Полив территории населенного пункта | чел. | 1428 | 0,05 | 60,25 | 1,20 | 72,30 |
| Расход воды на пожар |  |  |  | 54,00 |  | 54,00 |
| Всего: |  |  |  | 419,12 |  | 492,14 |

Централизованное горячее водоснабжение, технические водоводы  в населенном пункте отсутствуют.

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения отсутствует.

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Таблица 3-3

Фактические и ожидаемые  водные балансы на два села Усть-Луковка и Сушиха

| Показатель | Среднесуточный объем, куб.м/сут | Максимально суточный объем, куб.м/сут | Годовой объём, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фактическое потребление холодной воды |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой расход | 169,66 | 203,59 | 74310,00 |
| Расход воды на полив | 60,25 | 72,30 | 10845,00 |
| Расход воды на пожар | - | - | - |
| Всего резервов производственных мощностей системы водоснабжения | 229,90 | 275,89 | 85155,00 |
| Ожидаемое потребление холодной воды |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой расход | 304,87 | 365,84 | 133531,00 |
| Расход воды на полив | 60,25 | 72,30 | 10845,00 |
| Расход воды на пожар | 54,00 | 54,00 | 19710,00 |
| Всего резервов производственных мощностей системы водоснабжения | 419,12 | 492,14 | 164086,00 |

к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления невозможно, так как отчеты от организаций, отвечающих за эксплуатацию системы водоснабжения, не были предоставлены.

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Таблица 3-4

Прогнозный  общий водный баланс по типам абонентов

|  | Потребление воды | Ед. изм. | Кол-во ед. | Уд. водопотр. (норма), куб.м | Qср.сут. , куб.м/сут | Кмакс.сут | Qмакс.сут. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Хоз - питьевые нужды населения | чел. | 1428 | 0,23 | 304,87 | 1,20 | 365,84 |
| 1.1 | Непредвиденные расходы |  |  |  | 27,72 | 1,20 | 33,26 |
| 1.2 | В т.ч. нужды общественных зданий, учреждений и коммунальных предприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | уч-ся | 163 | 0,012 | 1,96 | 1,20 | 2,35 |
|  | Дом культуры | чел. | 344 | 0,0086 | 2,96 | 1,20 | 3,55 |
|  | Детский сад | Чел. | 45 | 0,075 | 3,38 | 1,20 | 4,05 |
| 1.3 | Полив территории населенного пункта | чел. | 1205 | 0,05 | 60,25 | 1,20 | 72,30 |
| 1.4 | Расход воды на пожар |  |  |  | 54,00 |  | 54,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 419,12 |  | 492,14 |

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

- установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления;

м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке составляют:

- 27,58 куб. м/сут – существующее положение (10%);

- 24,60 куб. м/сут – перспективное потребление (5%).

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий  по энергосбережению, позволило снизить потери до 30% от поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

н) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Территориально на перспективу схема водоснабжения не делится. Перспективный баланс составлен на основе потребления воды только жилой застройки.

о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения данного населенного пункта, на сегодняшний день может гарантированно подать в село на нужды (с. Усть-Луковка и с. Сушиха):

- 1118,40 куб.м /сут, использует на данный момент  275,89 куб.м/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава (объединенной системе водопровода) и структуры застройки в 2024 году потребность в питьевой воде должна составить 492,14 куб.м /сут. Дефицита производственных мощностей водозаборных сооружений в населенном пункте  нет, с учетом потребления воды на два села.

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения села Усть - Луковка является МУП «Инженерно - коммунальный сервис».

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

В целях реализации схемы водоснабжения населенного пункта  до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство водозаборной скважины (резервной) на существующем водозаборе – 2019г;

- демонтаж водонапорной башни - 2014;

- устройство  зон санитарной охраны - 2020г;

- предусмотреть установку приборов учета воды для всех потребителей населенного пункта  2014-2018г;

- строительство резервуаров чистой воды, объемом – 300 куб.м – 2014г;

- реконструкция единой системы сетей водопровода из стали  – 2014-2017г;

- строительство системы сетей водопровода из полиэтилена  – 2014-2017г.

б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные на основании проекта генерального плана с использованием норм удельного водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», показывают, что производительности скважин, имеющихся в данном населенном пункте достаточно для обеспечения водой населения.

В населенном пункте  имеются водозаборные скважины (4 шт.), одна водонапорная башня.

В селе рекомендуется оставить существующие рабочие скважины и предусмотреть одну резервную, водонапорную башню демонтировать.

Место расположения резервной скважины определено на основании гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная производительность резервной скважины в районе, обслуживаемом скважиной проектной, была равна 15,0 куб. м/ч.

Предусмотреть демонтаж существующей водонапорной башни.

Предусмотреть строительство санитарно защитных зон (СЗЗ).

В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем вывод водонапорных башен из эксплуатации и оснащение насосов частотными преобразователями. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населению в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населения, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

Вывод водонапорных башен из эксплуатации и строительство насосной станции второго подъема с частотными преобразователями.

Потери в водопроводных сетях достигают 25%.

Предусмотреть установку приборов учета воды для всех потребителей населенного пункта  (2014-2018г).

Общая протяжённость водопроводных сетей на перспективу в данном населенном пункте составляет – 7943,00 м, из них:

- существующие не требующие замены – 8883,00 м (полиэтиленовые);

- на реконструкцию – 802,00 м (стальные);

- на строительство – 1495,00 м (полиэтиленовые).

Гидравлический расчет произведен на все систему в целом (с. Усть-Луковка и с. Сушиха).

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 4-1.

График пьезометрических линий напора изображен на рисунке 1.

Таблица 4-1

Гидравлический расчет реконструируемой водопроводной сети

| Участок | Существующий материал трубопровода | Существующий диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Новый материал трубопровода | Новый диаметр трубопровода | Длина, м | Расход, л/с | Скорость, м/с | Потери напора, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-2 | полиэтилен | 110 | 205 | полиэтилен | 110х6,6 | 205 | 1,8 | 0,25 | 0,18 | реконструкция |
| 2-3 | - | - | 503 | полиэтилен | 110х6,6 | 503 | 1,8 | 0,25 | 0,43 | новое строительство |
| 2-10 | - | - | 232 | полиэтилен | 110х6,6 | 232 | 5,04 | 0,67 | 1,25 | новое строительство |
| 3-4 | - | - | 202 | полиэтилен | 110х6,6 | 202 | 3,36 | 0,45 | 0,51 | новое строительство |
| 3-6 | полиэтилен | 110 | 382 | полиэтилен | 110х6,6 | 382 | 5 | 0,67 | 2,06 | реконструкция |
| 4-5 | - | - | 407 | полиэтилен | 110х6,6 | 407 | 5 | 0,67 | 2,19 | новое строительство |
| 5-6 | полиэтилен | 110 | 200 | полиэтилен | 110х6,6 | 200 | 2 | 0,27 | 0,21 | реконструкция |
| 10-7 | полиэтилен | 110 | 266 | полиэтилен | 110х6,6 | 266 | 2,91 | 0,39 | 0,53 | реконструкция |
| 7-6 | полиэтилен | 110 | 305 | полиэтилен | 110х6,6 | 305 | 5,04 | 0,67 | 1,64 | реконструкция |
| 7-8 | полиэтилен | 110 | 291 | полиэтилен | 110х6,6 | 291 | 2 | 0,27 | 0,30 | реконструкция |
| 8-9 | полиэтилен | 110 | 150 | полиэтилен | 110х6,6 | 150 | 4,34 | 0,55 | 0,56 | реконструкция |
| 9-5 | полиэтилен | 110 | 741 | полиэтилен | 110х6,6 | 741 | 4,34 | 0,58 | 3,03 | реконструкция, новое строительство |
| 9-30 | полиэтилен | 110 | 198 | полиэтилен | 110х6,6 | 198 | 2,71 | 0,36 | 0,35 | реконструкция |
| 8-12 | полиэтилен | 110 | 790 | полиэтилен | 110х6,6 | 790 | 4,48 | 0,6 | 3,51 | реконструкция |
| 12-11 | полиэтилен | 110 | 237 | полиэтилен | 110х6,6 | 237 | 1,5 | 0,2 | 0,15 | новое строительство |
| 11-10 | Сталь | 108 | 650 | полиэтилен | 110х6,6 | 650 | 1,7 | 0,23 | 0,50 | реконструкция |
| 11-13 | Сталь | 108 | 392 | полиэтилен | 110х6,6 | 392 | 3,4 | 0,46 | 1,05 | реконструкция |
| 13-14 | Сталь | 108 | 131 | полиэтилен | 110х6,6 | 131 | 1,55 | 0,22 | 0,09 | реконструкция |
| 13-17 | - | - | 236 | полиэтилен | 110х6,6 | 236 | 1,6 | 0,23 | 0,18 | новое строительство |
| 12-18 | полиэтилен | 110 | 647 | полиэтилен | 110х6,6 | 647 | 3,3 | 0,44 | 1,64 | реконструкция |
| 18-17 | - | - | 259 | полиэтилен | 110х6,6 | 259 | 2,02 | 0,27 | 0,27 | новое строительство |
| 14-15 | Сталь | 108 | 228 | полиэтилен | 110х6,6 | 228 | 2,89 | 0,39 | 0,46 | реконструкция |
| 15-16 | Сталь | 108 | 97 | полиэтилен | 110х6,6 | 97 | 1,85 | 0,24 | 0,08 | реконструкция |
| 16-17 | - | - | 36 | полиэтилен | 110х6,6 | 36 | 2,27 | 0,3 | 0,05 | новое строительство |
| 18-32 | полиэтилен | 110 | 102 | полиэтилен | 110х6,6 | 102 | 5,32 | 0,73 | 0,14 | реконструкция |
| 16-31 | Сталь | 108 | 177 | полиэтилен | 110х6,6 | 177 | 2,3 | 0,31 | 0,24 | реконструкция |
| 31-20 | Сталь | 108 | 330 | полиэтилен | 110х6,6 | 330 | 5,3 | 0,72 | 1,97 | реконструкция |
| 20-19 | полиэтилен | 110 | 222 | полиэтилен | 110х6,6 | 222 | 1,9 | 0,25 | 0,21 | реконструкция |
| 19-32 | полиэтилен | 110 | 273 | полиэтилен | 110х6,6 | 273 | 2,57 | 0,34 | 0,44 | реконструкция |
| 19-21 | полиэтилен | 110 | 71 | полиэтилен | 110х6,6 | 71 | 2,71 | 0,36 | 0,13 | реконструкция |
| 20-23 | полиэтилен | 110 | 373 | полиэтилен | 110х6,6 | 373 | 5,14 | 0,69 | 2,09 | реконструкция |
| 23-22 | - | - | 191 | полиэтилен | 110х6,6 | 191 | 2 | 0,27 | 0,20 | новое строительство |
| 22-21 | полиэтилен | 110 | 258 | полиэтилен | 110х6,6 | 258 | 1,6 | 0,21 | 0,18 | реконструкция |
| 21-29 | - | - | 613 | полиэтилен | 90х5,4 | 613 | 1,36 | 0,27 | 0,78 | новое строительство |
| 29-28 | - | - | 119 | полиэтилен | 110х6,6 | 119 | 1,7 | 0,23 | 0,09 | новое строительство |
| 28-22 | полиэтилен | 110 | 222 | полиэтилен | 110х6,6 | 222 | 1,6 | 0,21 | 0,15 | реконструкция |
| 23-26 | полиэтилен | 110 | 553 | полиэтилен | 110х6,6 | 553 | 4,96 | 0,67 | 2,88 | реконструкция |
| 26-25 | полиэтилен | 110 | 184 | полиэтилен | 110х6,6 | 184 | 1,5 | 0,2 | 0,11 | реконструкция |
| 25-24 | полиэтилен | 110 | 433 | полиэтилен | 110х6,6 | 433 | 3,35 | 0,45 | 1,18 | реконструкция |
| 24-29 | - | - | 552 | полиэтилен | 110х6,6 | 552 | 1,5 | 0,2 | 0,34 | новое строительство |
| 26-27 | полиэтилен | 110 | 725 | полиэтилен | 110х6,6 | 725 | 3,18 | 0,43 | 1,74 | реконструкция, новое строительство |
| 25-27 | полиэтилен | 110 | 256 | полиэтилен | 90х5,4 | 256 | 1 | 0,2 | 0,20 | реконструкция |
| 27-25 | - | - | 605 | полиэтилен | 110х6,6 | 605 | 1,5 | 0,2 | 0,38 | новое строительство |
| 28-24 | полиэтилен | 110 | 500 | полиэтилен | 110х6,6 | 500 | 1,854 | 0,24 | 0,49 | реконструкция |

Рисунок 4-1. График пьезометрических линий напора (магистраль 14 - 27)

Потери напора с учетом местных сопротивлений: 0,46+0,08+0,24+1,97+2,09+2,88+1,74=9,46 м

Располагаемый напор: 151,07+35-(146,00+30,61)=9,46 м

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения населенного пункта  является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

- Взамен водонапорной башни предлагается оборудовать насосы частотными преобразователями.

г) Сведенья о развитии систем диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения.

Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения не предусмотрена.

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На сегодняшний день в населенном пункте  жители частично не оснащены индивидуальными приборами учета воды.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения села  до 2024г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на присоединенных территориях:

- рекомендуется закольцевать сеть хоз. питьевого и противопожарного водопровода по ул. Рабочая, ул. Кирова, ул. Волжская.

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Так как в селе имеется четыре рабочей скважины, обеспечивающая население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть строительство резервной скважины.

А так же рекомендуется предусмотреть демонтаж существующей водонапорной башни.

Предусмотреть строительство санитарно защитных зон (СЗЗ).

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Объекты централизованной схемы водоснабжения находятся в границах населенного пункта.

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы)  см. приложения А, Б, В.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для приведения системы водоснабжения в с. Усть - Луковка в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- реконструкция сетей водопровода протяженностью 802,0 м;

- строительство сетей водопровода протяженностью 1495,0 м;

- установка одного счетчика водопотребления на линию подачи воды;

- строительство одной скважины, обустройство павильонов;

- строительство насосной второго подъема (1 шт.);

- установка водоочистки, фильтрами «Водопад» 5 шт.;

- устройство зон санитарной охраны (5 шт.);

- строительство резервуаров чистой воды, объемом 300 куб.м (2 шт.);

- демонтаж двух водонапорной башни объемом 15,0 куб.м каждая.

В таблице № 6-1 представлена стоимость реализации вышеуказанных мероприятий.

Таблица  6-1

Ориентировочная стоимость мероприятий по модернизации системы водоснабжения в с. Усть-Луковка

| № п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция сетей водопровода (802,0 м) | 2369 тыс. руб. | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |
| 2 | Строительство сетей водопровода (1495,0 м) | 3840 тыс. руб. |  |
| 3 | Установка счётчика водопотребления (1 шт.) | 65 тыс. руб. | Точное распределение расхода воды между потребителями |
| 4 | Строительство скважины, обустройство павильона | 660 тыс. руб. | Приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов |
| 5 | Строительство насосной станции второго подъема | 633 тыс. руб. |  |
| 6 | Установка водоочистки фильтрами «Водопад» (5 шт.) | 3628 тыс. руб. |  |
| 7 | Устройство зон санитарной охраны (5 ед.) | 942 тыс. руб. |  |
| 8 | Демонтаж водонапорных башен (2 шт) | 1600 тыс. руб. |  |
| 9 | Строительство двух противопожарных резервуаров для хранения воды объемом 300,0 куб.м каждый | 4800 тыс. руб. | Хранение противопожарного запаса воды |
| ИТОГО |  | 18537 тыс. руб. |  |

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий в рассматриваемом периоде составит 18537 тыс. руб.

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений,  рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв=18537/983=18,858 (тыс. руб./чел.)

Эффективность вложений находится на высоком уровне.

В таблице 6-2 приведен календарный план мероприятий.

Таблица 6-2

Календарный план мероприятий

| № п./п. | Мероприятие | Годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство и реконструкция сетей водопровода протяженностью 2297 м | 2014-2017 гг. |
| 2 | Установка счётчика водопотребления | 2019 г. |
| 3 | Строительство скважины, обустройство павильона | 2019 г. |
|  | Строительство насосной станции второго подъема | 2019 г. |
|  | Установка водоочистки фильтрами «Водопад» (5 шт.) | 2019 г. |
|  | Устройство зон санитарной охраны (5 ед.) | 2020 г. |
|  | Демонтаж водонапорных башен (2 шт.) | 2014 г. |
| 4 | Строительство двух противопожарных резервуаров для .хранения воды | 2014 г. |

Источниками финансирования мероприятий будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства МУП «Инженерно-коммунальный сервис» и др. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как поселение является сельским (927 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (МУП «Инженерно-коммунальный сервис» и др.) должны быть не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе (2781 тыс. руб.). Остальное финансирование планируется осуществить за счёт средств регионального и федерального бюджета, в том числе посредством участия в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», в долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы».

Результатом модернизации системы водоснабжения села станет обеспечение бесперебойного водоснабжения, приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов, снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности и затрат на текущий ремонт.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-показатели качества питьевой воды;

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица  7-1

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2014 г. | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2019 г. | 2023 г. |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./1 км | 7,90 | 5,00 | 3,00 | 1,500 |
| 2.2 | Сети водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 97 | 98 | 98 | 99 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при Транспортировке (5%) | % | 24,60 | 17,00 | 10,00 | 3,00 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 0 | 95,00 | 95,00 | 98,00 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии на 1 водозаборное сооружение | кВт/час/ куб.м | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 |

- Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

- Список используемой литературы

- СНиП 2.04.02-84*: Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 128 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 149 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – 6-е издание, дополненное и переработанное. – Липецк: Интеграл, 2005. – 117 с.

- Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) / НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова. – Москва: 1989.

- Очистка питьевой и технической воды:  Примеры и расчеты  / В. Ф. Кожинов. – 3-е издание, дополненное и переработанное. – Минск.: Высшая школа А, 2007. – 299 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения / А. Н. Крыжановский, М. П. Тимофеева. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 52 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / под. ред. В. Н. Самохина. –  М: Стройиздат, 1981. – 480 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

- ПРИЛОЖЕНИЕ В